开平市政府中心机房消防系统

建设项目采购需求

- 项目名称

开平市政府中心机房消防系统建设项目

- 项目背景

开平市政府中心机房的数据中心机房原有的消防灭火瓶已经使用20年，经咨询专业消防机构，设备已超过使用年限，建议更换消防灭火瓶、相关管道和设备确保安全。

- 供应商相关要求

1、投报人符合《中华人民共和国政府采购法》相关的规定。

2、投报人应当是具有合法经营资格的法人，具有良好的信誉。

3、投报人应当设有固定的售后服务机构（必须提供相关证明材料，不接受委托第三方提供售后服务）。

4、投报人须有能力提供完善的售后服务，包括：稳定技术人员、响应时间，技术服务人员须有相关工作经验。

5、本项目不接受联合体投报，不允许转包或分包项目。

- 建设目标

| 设备名称 | 设备参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 机房消防系统 | 1) 兼容要求: 1.1) ▲必须确保更换升级的配置满足现有150平方以上机房面积； 1.2) ▲必须确保更换升级的配置能够兼容原来的正在使用探头设备； 1.3）★必须确保消防感应和控制设备，能够无缝接入IT运营设备监测系统（飞思网巡安全运营中心系统），让IT运营设备监测系统进行进行功能管理，部署策略进行信息上报触发预警通知。投标时需提供承诺函； 2）配置需求: 2.1）▲管网七氟丙烷灭火设备瓶组120L ≥3瓶组 2.2）七氟丙烷药剂≥300KG 2.3）氮气瓶 ≥3瓶组 2.4）气体灭火控制器≥4区 2.5）感烟探测器≥10 2.6）感温探测器≥18 2.7）声光警报器≥12 2.8）放气指示灯≥6 2.9）紧急启停按钮≥6 2.10）专用电缆 2.11）专用管道 2.12）▲消防检查验收 3）实施要求： 3.1) 供应商实施必须有原厂工程师在现场协调安装调试，确保实施过程的稳定性，并提供原厂商现场技术培训和现场技术指导； 3.2) 在增加更换升级的设备过程中，不影响消防系统的运作； 3.3）实施完成后需要进行消防检查合格验收。 | 套 | 1 |

- 售后服务服务

1、提供3年原厂商7*24小时维保服务（包括硬件更换、现版本更新等）

2、供应商承诺在关键时候采购人可以要求协调原厂工程师到采购人现场进行技术支持，利用原厂丰富的技术资源帮助采购人快速准确的解决问题。关键时候包括采购人的业务运作问题、重大故障、重大变更、业务保障重要时期（比如两会期间等）。

- 服务报价

预算金额：本次项目的服务费为18.8万元，超过预算金额报价无效。

- 确定成交供应商

若有多家供应商竞价，采购人将综合考虑供应商的服务质量、技术力量、采购信誉度、成功案例（需提供相关的证明材料）等方面进行择优选择，确定为成交供应商。